
中国人民警察大学（广州）致远楼水电设施采购项目




采购需求文件







项目编号：GZGCCG-2026060



一、基本情况
1、项目名称：中国人民警察大学（广州）致远楼水电设施采购项目
2、项目预算（即最高限价）：9.6万元
[bookmark: _GoBack]3、项目编号：GZGCCG-2026060
4、项目联系人：杨洪明  020-82335341
5、交货期：合同签订后20个日历天内完成生产、送货及安装工作。
6、交货/服务地点：广州市天河区奥体南路399-1号
二、报价文件内容
注：★条件必须在报价文件中做出响应否则视为无效报价（除附件格式外其他自拟）
★1、报价清单（必须包含整体报价和分项报价，整体总报价不得超过最高限价，否则视为报价无效，统一格式，加盖公章）；
★2、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）；
★3、针对本项目的服务承诺（统一格式，加盖公章）；
★4、报价人近三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺书（统一格式，加盖公章）；
5、报价人认为有必要提供的其他相关说明或证明材料； 
三、采购需求
1.项目预算金额9.6万元，即拦标价9.6万元。
2.项目主要采购：（具体需求详见附件报价清单）
3.供应商资质要求。投标单位必须具备为独立法人，营业执照有效。
4.评选原则，即以何标准确定最终成交供应商。采用最低价中标法，即在满足需求各项参数、功能和服务要求的前提下，按照质量、服务相等且有效报价最低者为成交供应商。若出现同时有多家最低价相同，则通过抽签方式确定唯一成交供应商。
四、报价说明
1、成交标准：在满足需求各项参数、功能和服务要求的前提下，按照质量、服务相等且有效报价最低者为成交供应商。若出现同时有多家最低价相同，则通过抽签方式确定唯一成交供应商；
2、供应商报价为一次不可变更报价，包括但不限于产品、运输、税费等与项目相关一切费用。
3、最低报价超出预算或不响应报价文件的供应商，即视为无效报价。
五、递交报价文件时间、开标时间、递交报价文件及开标地点：
1、报名时间：供应商请于2026年7月21日-2026年7月30日下午17:00前报名。
2、递交报价文件时间：供应商请于2026年7月21日-2026年8月3日上午09:30前上传电子报价文件
3、开标时间：2026年8月3日上午09时30分；报价单位应在规定的递交截止时间前登录“广采电子招标采购平台”上传电子报价文件，报价单位应按规定时间和方式提交电子报价文件、解密。
3、递交报价文件：
（1）递交方式：供应商须在“广采电子招标采购平台”注册投标人账号并根据平台提示完善投标人信息（注册详见网址：http://zbs.gzsgczb.com/）自主网上下载，下载采购需求文件及相关资料。若响应本项目，报名响应项目时需在电子招标采购平台提交平台技术服务费200.00 元，附公对公转账凭证。
（2）登录“ 广采电子招标采购平台”“投标人登录”—“报名/文件下载”下载采购需求文件等资料。
（3）本项目采用电子开标评审方式：①报价单位应在开标时间前，登录“广采电子招标采购平台”，将电子报价文件上传成功，并在报价文件递交截至时间前解密，否则响应无效。
注：报价单位上传电子报价文件，应合理安排报价文件递交时间，“广采电子招标采购平台”技术支持客服电话：020-37201839。
六、附件
（供应商报价文件包括但不限于以下附件）
附件一：报价清单
附件二：报价人近三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺书
附件三：针对本项目的服务承诺书


附件一：
	中国人民警察大学（广州）致远楼水电设施采购项目报价清单

	一、报价说明

	1. 质保期：设备整体质保12个月，自验收合格之日起计算；

	3. 报价含原有设备拆除、运输、人工、税金等全部费用。

	二、设备及安装工程明细

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价(元)
	小计(元)
	施工做法及技术说明
	安装位置

	1
	万能式断路器
	3WT8252-5UG04-5AB1
	台
	1
	42,000.00
	42,000.00
	额定电流2500A，额定电压AC400V，3极，固定式安装，脱扣器类型ETU35WT，带液晶显示，短路分断能力50kA，含辅助触点、分励脱扣器、欠压脱扣器。
	3号楼负一层低压电房2号柜

	2
	立式多级离心泵
	CDLF32-50-2
	台
	1
	28,520.00
	28,520.00
	流量32m³/h，扬程50m，功率11kW，转速2900rpm，进出口径DN65，不锈钢304泵体，机械密封，配Y2系列三相异步电动机，IP55防护等级，含进出口法兰、橡胶软接头、压力表
	3号楼负一层水泵房1号泵

	3
	隔膜式气压罐
	SQL-800-1.0
	台
	1
	8,900.00
	8,900.00
	容积800L，公称直径800mm，设计压力1.0MPa，工作压力0.6-0.8MPa，丁基橡胶隔膜，碳钢罐体带环氧防腐涂层，配压力表、排气阀、充气嘴，含底座及地脚螺栓
	3号楼负一层水泵房

	4
	无功功率补偿控制器总成
	JKW5C-12回路
	套
	2
	2,451.00
	4,902.00
	12路自动投切，采样电流0-5A，电压AC220V，功率因数目标值0.9-0.99可调，带过压保护、欠流闭锁、循环投切功能，配电流互感器、接线端子、控制线缆
	3号楼负一层低压电房1号柜

	5
	污水泵水位控制总成
	KEY-1M 液位自动控制箱
	套
	1
	1,500.00
	1,500.00
	一用一备控制方式，配浮球液位传感器3只（高、低、超低水位），手动/自动切换，过载、缺相、漏水保护，AC380V输入，额定电流16A，含控制箱、浮球开关、控制电缆10米
	3号楼负一层水泵房集水井

	6
	暗杆楔式铸铁闸阀
	Z45T-16 DN200
	个
	2
	1,650.00
	3,300.00
	公称直径DN200，公称压力PN16，灰铸铁阀体HT200，铜密封面，暗杆楔式单闸板，法兰连接，工作温度≤100℃，适用介质：水、热水，含配套法兰垫片及螺栓
	3号楼楼顶热水系统主管道

	7
	暗杆楔式铸铁闸阀
	Z45T-16 DN100
	个
	4
	772.00
	3,088.00
	公称直径DN100，公称压力PN16，灰铸铁阀体HT200，铜密封面，暗杆楔式单闸板，法兰连接，工作温度≤100℃，适用介质：水、热水，含配套法兰垫片及螺栓
	3号楼楼顶热水系统分支管道

	8
	设备运输及吊装费
	含装卸、上楼、就位
	项
	1
	3,600.00
	3,600.00
	含水泵、压力罐等大型设备的专业运输、现场装卸、人工搬运就位、垂直运输上楼，确保设备完好无损运抵安装现场
	施工现场

	合  计（人民币大写：玖万伍仟玖佰柒拾元整）
	95,810.00
	
	

	注：以上价格含税

	三、主要施工做法说明

	1. 断路器安装：断电验电→拆除旧断路器→清理母排接触面→新断路器就位固定→母排连接（力矩扳手按规范紧固）→二次回路接线→绝缘测试→通电调试→参数设置；

	2. 水泵安装：基础验收找平→水泵就位→进出口管路连接（加装橡胶软接头、压力表、阀门）→电机接线→绝缘电阻测试→点动检查转向→带负荷试运行→调整压力参数；

	3. 气压罐安装：基础制作→罐体就位固定→进出口管路连接→预充氮气至设定压力→系统注水排气→压力调试→检查气密性；

	4. 阀门安装：管道停水泄压→旧阀门拆除→法兰面清理→新阀门就位→垫片安装→螺栓对角均匀紧固→通水试压→检查无渗漏；

	5. 电气控制安装：控制箱定位固定→传感器安装→控制线缆敷设→接线端子压接→接地连接→功能调试→联动测试。





附件二：
报价人近三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺书

中国人民警察大学（广州）：
我公司在参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规或不良记录。


特此承诺。

 
	单位名称：										
	地址：													
	电话：									
	承诺方授权代表签字：								（承诺方盖章）
	日期：					


附件三


服 务 承 诺 书

本公司郑重承诺，我公司中标后：
  
一、按照采购需求文件中货物技术要求供货等标准进行运作。
  二、如未能达到上述承诺，采购人有权取消我司中标资格，采购人有权单方解除合同。
  三、我公司按中标总价的200%赔偿采购人损失。
  四、我司承诺中标后：根据中国人民警察大学（广州）致远楼水电设施采购项目 需要及乙方服务质量，甲方有权无条件中断或终止项目合同。



投标人法定代表人/负责人
（或法定代表人/负责人授权代表）签字：        
投标人名称（签章）：                         
日期：      年      月      日
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