## 报价明细
中国人民警察大学（广州）致远楼水电设施采购项目（第二次）报价清单
一、报价说明
1. 质保期：设备整体质保24个月，自验收合格之日起计算；
2. 潜在投标人可根据自身需要自行前往项目现场进行踏勘，了解项目相关情况。踏勘现场发生的费用自理，且需遵守现场安全管理规定，采购人不组织统一的现场踏勘活动。
3. 报价含原有设备拆除、运输、人工、税金等全部费用。
二、设备及安装工程明细
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 施工做法及技术说明 | 安装位置
1 | 断路器 | 3WT8252-5UG04-5AB1 | 台 | 1 |  |  | 额定电流2500A，额定电压AC400V，3极，固定式安装，脱扣器类型ETU35WT，带液晶显示，短路分断能力50kA，含辅助触点、分励脱扣器、欠压脱扣器。 (需匹配兼容校区原有配电柜) | 3号楼负一层低压电房2号柜
2 | 立式多级离心泵 | CDLF32-50-2 | 台 | 1 |  |  | 流量32m³/h，扬程50m，功率11kW，转速2900rpm，进出口径DN65，不锈钢304泵体，机械密封，配Y2系列三相异步电动机，IP55防护等级，含进出口法兰、橡胶软接头、压力表 | 3号楼负一层水泵房1号泵
3 | 隔膜式气压罐 | SQL-800-1.0 | 台 | 1 |  |  | 容积800L，公称直径800mm，设计压力1.0MPa，工作压力0.6-0.8MPa，丁基橡胶隔膜，碳钢罐体带环氧防腐涂层，配压力表、排气阀、充气嘴，含底座及地脚螺栓 | 3号楼负一层水泵房
4 | 无功功率补偿控制器总成 | JKW5C-12回路 | 套 | 2 |  |  | 12路自动投切，采样电流0-5A，电压AC220V，功率因数目标值0.9-0.99可调，带过压保护、欠流闭锁、循环投切功能，配电流互感器、接线端子、控制线缆 | 3号楼负一层低压电房1号柜
5 | 污水泵水位控制总成 | KEY-1M 液位自动控制箱 | 套 | 1 |  |  | 一用一备控制方式，配浮球液位传感器3只（高、低、超低水位），手动/自动切换，过载、缺相、漏水保护，AC380V输入，额定电流16A，含控制箱、浮球开关、控制电缆10米 | 3号楼负一层水泵房集水井
6 | 暗杆楔式铸铁闸阀 | Z45T-16 DN200 | 个 | 2 |  |  | 公称直径DN200，公称压力PN16，灰铸铁阀体HT200，铜密封面，暗杆楔式单闸板，法兰连接，工作温度≤100℃，适用介质：水、热水，含配套法兰垫片及螺栓 | 3号楼楼顶热水系统主管道
7 | 暗杆楔式铸铁闸阀 | Z45T-16 DN100 | 个 | 4 |  |  | 公称直径DN100，公称压力PN16，灰铸铁阀体HT200，铜密封面，暗杆楔式单闸板，法兰连接，工作温度≤100℃，适用介质：水、热水，含配套法兰垫片及螺栓 | 3号楼楼顶热水系统分支管道
8 | 设备运输及吊装费 | 含装卸、上楼、就位 | 项 | 1 |  |  | 含水泵、压力罐等大型设备的专业运输、现场装卸、人工搬运就位、垂直运输上楼，确保设备完好无损运抵安装现场 | 施工现场
合 计（人民币大写： 元整） | [5 empty] | 0
注：以上价格含税
三、主要施工做法说明
1. 断路器安装：断电验电→拆除旧断路器→清理母排接触面→新断路器就位固定→母排连接（力矩扳手按规范紧固）→二次回路接线→绝缘测试→通电调试→参数设置；
2. 水泵安装：基础验收找平→水泵就位→进出口管路连接（加装橡胶软接头、压力表、阀门）→电机接线→绝缘电阻测试→点动检查转向→带负荷试运行→调整压力参数；
3. 气压罐安装：基础制作→罐体就位固定→进出口管路连接→预充氮气至设定压力→系统注水排气→压力调试→检查气密性；
4. 阀门安装：管道停水泄压→旧阀门拆除→法兰面清理→新阀门就位→垫片安装→螺栓对角均匀紧固→通水试压→检查无渗漏；
5. 电气控制安装：控制箱定位固定→传感器安装→控制线缆敷设→接线端子压接→接地连接→功能调试→联动测试。